## 编制说明
郑州经贸学院与北方管道长铝支线管线并行处 环焊缝开挖复检项目
一、工程概况
结合《郑州经贸学院北侧的长铝支线天然气管线管道安全风险专项评估报告》要求，需对并行处的天然气管道环焊缝焊口进行检测开展风险排查。
二、工程范围及主要内容
本项目施工项目计划开挖焊口40道。施工内容主要包括：天然气管道环焊缝焊口进行抽样检验开展风险排查，工作内容包含环焊缝的定位、项目实施过程中的相关协调、作业坑开挖、相关安全防护/支护措施、开挖作业期间现场看护、作业坑排水降水、环焊缝缺陷测量与无损检测、原防腐层补口性能调查、防腐层剥离、管道阴极保护电位测量、防腐层恢复(采用“粘弹体防腐胶带+热缩压敏胶带”方式进行防腐层修复，外观检查合格，并经电火花检漏无漏点为合格，粘弹体防腐施工及材料选用应按照郑州输气分公司有关要求及相关技术规范执行)、作业坑回填及地貌恢复、焊口数据采集、编制环焊缝检测报告等。
三、编制范围
郑州经贸学院与北方管道长铝支线管线并行处环焊缝开挖复检项目所有工作内容。
三、编制方法
全费用清单编制。
四、编制依据
1.《环焊缝质量排查开挖复拍项目施工技术方案》。
2.与委托方进行对接沟通时明确的内容。
3.计价采用《国家石油天然气管网集团有限公司管道工程环焊缝治理项目全费用清单》（2022）
五、其它说明事项
1.该项目以环焊缝单点固定价为结算依据，暂定40道环焊缝开挖复检，开挖复检费用=环焊缝单点固定价*现场实际开挖复检数量。
2.应国家管网集团北方管道郑州输油气分公司要求，项目施工期间产生现场监护费暂定5万元，监护内容：现场5G摄像头实时对全过程作业监控、录像留存等。

## 分项汇总表
表一 工程造价汇总表
工程名称：郑州经贸学院与北方管道长铝支线管线并行处环焊缝开挖复检项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注
一 | 单点环焊缝开挖复检 |  | 40 | 0 | 暂定40道焊缝检测
二 | 监护费 | 50000 | 1 | 50000 | 暂估费用
三 | 含税工程造价（一+二） |  |  | 50000

## E.1 工程量项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：郑州经贸学院与北方管道长铝支线管线并行处环焊缝开挖复检项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额：(元) |  | 其中：材料暂估价
一 | 分部分项工程和措施项目汇总 |  |  | 0
1 | 测量定位
2 | 探坑开挖（人工）
3 | 作业坑开挖（人工）
4 | 防腐层拆除及恢复
5 | 地貌恢复
6 | 焊缝无损检测
7 | 警示带
8 | 光缆保护
9 | 警戒线
10 | 动火措施
11 | 防尘网
可计量措施
二 | 其他项目
1 | 其中：暂列金额
2 | 其中：专业工程暂估价
3 | 其中：计日工
4 | 其中：总承包服务费
合 计 |  |  |  | 不含增值税
增值税 |  |  |  | （税率：9%）

## E.2 分部分项工程项目和措施项目清单
分部分项工程项目和措施项目清单
工程名称：单点环焊缝开挖复检
清单编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 工作内容 | 备注
010203B001 | 测量定位 | 1.定位方式:根据批复的施工技术方案中的要求综合考虑 | 处 | 1 |  |  | 1.仪器校表、测量、记录数据等。
010203B023 | 探坑开挖（人工） | 1.挖深:4m 2.土质类别:一、二类土 3.管径:DN400 | 处 | 1 |  |  | 1.场地平整、挖土、抛土、堆土、排水,修整沟底及边坡、场内运输、就地取土、筛土、分层填土夯实、洒水、编织袋装土修建逃生通道。
010203B002 | 作业坑开挖（人工） | 1.挖深:4m 2.土质类别:一、二类土 3.管径:DN400 | 处 | 1 |  |  | 修整沟底及边坡、场内运输、就地取土、筛土、分层填土夯实、洒水、编织袋装土修建逃生通道。
010203B008 | 防腐层拆除及恢复 | 1.管径:DN400 2.防腐层修复做法:粘弹体防腐胶带+压敏型热缩胶套 | 处 | 1 |  |  | 1.施工准备、原防腐层拆除、表面处理、防腐层恢复、防腐层检查检测。
010203B009 | 地貌恢复 | 1.地貌:旱田 2.作业坑挖深4m以内，地貌恢复200m2以内 | 处 | 1 |  |  | 1.装土、运土、恢复、复耕、水田浸水、土坎及地垄夯筑、土质水渠恢复、机耕路恢复等。
010304032**001 | 焊缝无损检测 |  | 道 | 1
010203B011 | 警示带 | 1.敷设位置:管道顶部以上300mm处应设置警示带 | 处 | 1 |  |  | 1.警示带敷设、安装。
010203B015 | 光缆保护 | 1.L70角钢 | 处 | 1 |  |  | 1.角钢对扣安装、钢管支撑。
010203B016 | 警戒线 | 1.场地安全围护 | 处 | 1 |  |  | 1.安装
010203B018 | 动火措施 | 1.灭火器、灭火毯 | 处 | 1 |  |  | 1.施工准备、安全措施
010203B019 | 防尘网 | 1.密目网。 | 处 | 1 |  |  | 1.覆盖裸露土
可计量措施
合 计